| СОГЛАСОВАННО Глава Рыбаловского сельского поселения Томского района Томской области __________________ А.И. Тюменцев « ___ » _____________ 2015 г. Генеральный директор ООО «ЛАРС Инжиниринг» __________________ К.Е. Марьясов « ___ » _____________ 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Томского района Томской области __________________ В.Е. Лукьянов « ___ » _____________ 2015 г. |
| --- | --- |

# «Схема водоснабжения и водоотведения

# Рыбаловского сельского поселения Томского муниципального района Томской области на период с 2014 до 2029 года»

# Пояснительная записка

ПСВВ.ПЗ.016.000

Договор оказания услуг: № 367 от 15.08.2014

Разработчик: ООО «ЛАРС Инжиниринг»

Томск 2015

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Томского района Томской области __________________ В.Е. Лукьянов « ___ » _____________ 2015 г. |
| --- | --- |

# «Схема водоснабжения и водоотведения

# Рыбаловского сельского поселения Томского муниципального района Томской области на период с 2014 до 2029 года»

# Пояснительная записка

ПСВВ.ПЗ.016.000

Договор оказания услуг: № 367 от 15.08.2014

Разработчик: ООО «ЛАРС Инжиниринг»

Томск 2015

Содержание

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения и водоотведения	5

1.1.  Описание системы и структуры водоснабжения и водоотведения поселения, и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	5

1.2.  Описание централизованных систем водоснабжения и водоотведения	7

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения	12

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды, баланс сточных вод в системе водоотведения	14

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков	14

3.2. Описание существующей системы коммерческого и технического учета и планов по установке приборов учета	15

3.3. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	15

3.4. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды и поступления сточных вод	15

3.5. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении	20

3.6. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	21

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	22

Раздел 5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	24

Раздел 6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения	27

Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	29

Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Характеристики водозаборных сооружений Рыбаловского СП	7

Таблица 1.2 – Характеристики насосного оборудования Рыбаловского СП	8

Таблица 1.3 – Водопроводные сети Рыбаловского СП	9

Таблица 1.4 – Результаты исследования качества воды в Рыбаловском СП	9

Таблица 1.5 – Оборудование канализационной насосной станции	10

Таблица 1.6 – Количество абонентов централизованной системы водоснабжения, чел.	10

Таблица 1.7 – Тарифы на водоснабжение и водоотведение Рыбаловского СП	10

Таблица 2.1 – Целевые показатели	13

Таблица 3.1 – Баланс подачи и реализации воды в 2013 г.	14

Таблица 3.2 – Баланс сточных вод в 2014 г.	14

Таблица 3.3 – Баланс производственных мощностей, м3/ч	15

Таблица 3.4 – Нормативы потребления услуг по горячему и холодному водоснабжению для населения, куб. м в месяц на одного человека	15

Таблица 3.5 – Прогнозная численность населения Рыбаловского СП	16

Таблица 3.6 – Прогноз строительства общественно-деловых строений	16

Таблица 3.7 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения с. Рыбалово, куб. м/год	17

Таблица 3.8 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения д. Карбышево, куб. м/год	17

Таблица 3.9 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения д. Лаврово, куб. м/год	18

Таблица 3.10 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения д. Верхнее Сеченово, куб. м/год	18

Таблица 3.11 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения Рыбаловского СП, куб. м/год	19

Таблица 3.12 – Требуемая мощность водозаборных сооружений Рыбаловского СП, т/ч	20

Таблица 3.13 – Требуемая мощность очистных сооружений Рыбаловского СП, м3/сут.	20

Таблица 3.14– Расчетный расход воды на пожаротушение	21

Таблица 4.1 – Мероприятия по ремонту и строительству водопроводных сетей	22

Таблица 4.2 – Мероприятия по ремонту и строительству канализационных сетей	22

Таблица 4.3 – Строительство локальных станций водоочистки	22

Таблица 4.4 – Реконструкция канализационных очистных сооружений	23

Таблица 5.1 – Оценка объемов капитальных вложений в реализацию схемы водоснабжения и водоотведения	25

Таблица 6.1 – Целевые показатели работы системы водоснабжения Рыбаловского СП	27

Таблица 6.2 – Целевые показатели работы системы водоотведения  Рыбаловского СП	28

Перечень рисунков

Рис. 1.1. Кадастровое деление с. Рыбалово и д. Карбышево	5

Рис. 1.2. Кадастровое деление д. Верхнее Сеченово и д. Лаврово	6

Рис. 1.3. Структура системы водоснабжения Рыбаловского СП	6

Рис. 1.4. Блок-схема станции водоочистки с. Рыбалово	9

Рис. 1.5. Динамика изменения тарифов на водоснабжение и водоотведение	11

Рис. 3.1. Обеспеченность населения	20

# Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения и водоотведения

## 1.1.  Описание системы и структуры водоснабжения и водоотведения поселения, и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Муниципальное образование «Рыбаловское сельское поселение» образовано 31.12.2005 г. согласно Федеральному Закону № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Административным центром Рыбаловского сельского поселения является с. Рыбаловское. Территория Рыбаловского сельского поселения включает территории следующих населенных пунктов:

с. Рыбалово;

д. Карбышево;

д. Лаврово;

д. Верхнее Сеченово;

д. Чернышевка.

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории Рыбаловского сельского поселения.

При проведении кадастрового зонирования территории поселения выделяются структурно-территориальные единицы – кадастровые зоны и кадастровые кварталы. Кадастровое деление с. Рыбалово и д. Карбышево показано на рис. 1.1–1.2.

Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей застройки, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.

Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, присваиваемый объекту учета и который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он существует как единый объект.

# Рис. 1.1. Кадастровое деление с. Рыбалово и д. Карбышево

# Рис. 1.2. Кадастровое деление д. Верхнее Сеченово и д. Лаврово

Номер кадастрового квартала имеет иерархическую структуру и состоит из четырех частей – А: Б: В: В1, где:

А – номер Томской области в Российской Федерации (70);

Б – номер Томского района в Томской области (14);

В – номер кадастровой зоны (административного района);

: – разделитель частей кадастрового номера.

Кадастровые зоны покрывают территорию поселения без разрывов и перекрытий.

Структура системы водоснабжения Рыбаловского СП показана на рис. 1.2.

# Рис. 1.3. Структура системы водоснабжения Рыбаловского СП

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из подземных источников. Централизованные системы водоснабжения имеются на территории с. Рыбалово; д. Карбышево; д. Лаврово; д. Верхнее Сеченово. В указанных населенных пунктах ведется добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и технологического обеспечения сельскохозяйственных объектов, предприятий и учреждений. В остальных населенных пунктах водоснабжение потребителей децентрализованное: используются индивидуальные скважины.

Централизованная система водоотведения в Рыбаловском сельском поселении существует только в с. Рыбалово. Водоотведение в остальных населенных пунктах поселения осуществляется на выгреба с последующим вывозом на сельские свалки, расположенные в непосредственной близости от  населенных пунктов. Эксплуатационные зоны централизованных систем водоснабжения показаны в Приложении 1.

## 1.2.  Описание централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Централизованные системы водоснабжения организованы в с. Рыбалово; д. Карбышево; д. Лаврово; д. Верхнее Сеченово. Обслуживание систем централизованного водоснабжения и водоотведения в Рыбаловском СП на правах аренды водозаборных сооружений и водопроводных сетей осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство Рыбалово» (далее – ООО «ЖКХ Рыбалово»). Общая протяженность водопроводных сетей в Рыбаловском СП составляет 15,5  км. Все скважины, расположенные на территории Рыбаловского СП, работают на неутвержденных запасах подземных вод. Характеристики водозаборных сооружений по населенным пунктам приведены в таблице 1.1.

# Таблица 1.1 – Характеристики водозаборных сооружений Рыбаловского СП

| № | Наименование показателя | с. Рыбалово | д. Карбышево | д. Лаврово | д. Верхнее Сеченово |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество скважин | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | № скважины | № Т-01923 | № 60/91 | № Т-01683 | № 42/91 |
|  |  | № Т-01923 | –– | –– | № ТМ-91 |
|  |  | № ТМ-85 | –– | –– | –– |
|  |  | № Т-02111 | –– | –– | –– |
|  |  | № 11-511 | –– | –– | –– |
| 3 | Год ввода | 30.07.1974 | 27.08.1970 | 20.08.1971 | 10.08.1991 |
|  |  | 29.03.1986 | –– | –– | 03.11.1987 |
|  |  | 20.10.1987 | –– | –– | –– |
|  |  | 31.08.1976 | –– | –– | –– |
|  |  | 27.04.1986 | –– | –– | –– |
| 4 | Дебит скважины по паспорту, м3/час | 17,46 | 4,7 | 14,4 | 6/10 |
|  |  | 18 | –– | –– | 25 |
|  |  | 24 | –– | –– | –– |
|  |  | 22,3 | –– | –– | –– |
|  |  | 12 | –– | –– | –– |
| 5 | Глубина скважин, м | 110 | 170 | 89 | 163 |
|  |  | 180 | –– | –– | 165 |
|  |  | 183 | –– | –– | –– |
|  |  | 180 | –– | –– | –– |
|  |  | 180 | –– | –– | –– |
| 7 | Количество водонапорных башен | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Объем башен, м3 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9 | Исполнение башен | Башни Рожновского |  |  |  |

В Рыбаловском СП расположены 9 скважин, в том числе 5 скважин в с. Рыбалово, 2 скважины в д. Верхнее Сеченово и по 1 скважине в д. Карбышево и д. Лаврово. Технические характеристики насосного оборудования приведены в таблице 1.2.

# Таблица 1.2 – Характеристики насосного оборудования Рыбаловского СП

| Наименование насосного оборудования | Населенный пункт | Тип, марка | Количество | Частота вращения, об./мин. | Номинальная мощность, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы первого подъема | с. Рыбалово | ЭЦВ 6-10-125 | 2 | 3000 | 5,5 | 10 | 125 |
|  |  | ЭЦВ 6-10-140 | 3 | 3000 | 6,3 | 10 | 140 |
|  | д. Карбышево | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 3000 | 5,0 | 10 | 110 |
|  | д. Лаврово | ЭЦВ 6-10-80 | 1 | 3000 | 4,5 | 10 | 80 |
|  | д. Верхнее Сеченово | ЭЦВ 6-10-110 ЭЦВ 6-10-110 | 1 1 | 3000 3000 | 5,0 5,0 | 10 10 | 110 110 |

Сведения о водопроводных сетях Рыбаловского СП приведены в таблице 1.3.

# Таблица 1.3 – Водопроводные сети Рыбаловского СП

| Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- |
| 32–75 | 7500 |
| 100 | 4000 |
| 150 | 2000 |
| 219 | 2000 |
| Итого | 15500 |

Общая протяженность сетей составляет 15500 метров. Водопроводные сети закольцованы. Наибольшую протяженность имеют водопроводы диаметром 32–100 мм.

Абоненты системы водоснабжения представлены многоквартирными и индивидуальными жилыми домами и бюджетными организациями.

Для очистки воды в с. Рыбалово установлена станция водоочистки производительностью 480  м3/ч.

Блок схема станции водоподготовки приведена на рис. 1.4.

# Рис. 1.4. Блок-схема станции водоочистки с. Рыбалово

Результаты анализа качества воды в Рыбаловском СП приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Результаты исследования качества воды в Рыбаловском СП

| № | Характеристика воды | Допустимые значения | д. Верхнее Сеченово, ул. Школьная, 6 | д. Лаврово, ул. Центральная, 6 | д. Карбышево, ул. Центральная, 5 | с. Рыбалово, ул. Пионерская, 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах при 20 ºС, баллы | Не более 2 | 1 неопр. | 2 железист. | 2 железист. | 0 |
| 2 | Запах при 60 ºС, баллы | Не более 2 | 1 неопр. | 2 железист. | 2 железист. | 0 |
| 3 | Привкус, баллы | Не более 2 | 1 неопр. | 2 железист. | 2 железист. | 0 |
| 4 | Цветность, градусы | Не более 20 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 |
| 5 | Мутность, мг/дм3 | Не более 1,5 | 2,32 | 2,9 | 4,06 | 1,74 |
| 6 | Железо (сум.), мг/дм3 | Не более 0,3 | 0,44 | 2,66 | 2,7 | 0,32 |
| 7 | Марганец (сум.), мг/дм3 | Не более 0,1 | < 0,1 | 0,63 | 0,6 | < 0,1 |

Анализ таблицы 1.4 показывает, что не все пробы воды удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.4.1074:

- проба воды в д. Верхнее Сеченово не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям «мутность» (превышение норматива в 1,55 раза) и « «железо» (превышение норматива в 1,4667 раза);

- проба воды в д. Лаврово не соответствует требованиям п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям «мутность» (превышение норматива в 1,93 раза) и « «железо» (превышение норматива в 8,867 раза);

- проба воды в д. Карбышево не соответствует требованиям п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям «мутность» (превышение норматива в 2,7 раза) и « «железо» (превышение норматива в 9 раз);

- проба воды в с. Рыбалово не соответствует требованиям п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям «мутность» (превышение норматива в 1,16 раза) и « «железо» (превышение норматива в 1,07 раза).

Система централизованного водоотведения организована только в с. Рыбалово. В с. Рыбалово имеются канализационные очистные сооружения производительностью 400 м3/ч. Характеристики насосного оборудования канализационной насосной станции в с. Рыбалово приведены в таблице 1.5.

# Таблица 1.5 – Оборудование канализационной насосной станции

| Марка насоса | Количество (в резерве) | Мощность, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об./мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СМ100-65-250/4 | 3 (1) | 7 | 50 | 20 | 1450 |
| Гном |  | 5,5 |  |  |  |

Сброс недостаточно очищенных сточных вод осуществляется в болото. Протяженность канализационных сетей составляет 4,5 км.

Информация о количестве потребителей, подключенных к системе централизованного водоснабжения, а также о количестве водопроводных колонок в Рыбаловском СП приведена в таблице 1.6.

# Таблица 1.6 – Количество абонентов централизованной системы водоснабжения, чел.

| Населенный пункт | Количество абонентов централизованной системы водоснабжения, чел. | Количество абонентов, пользующихся колонками, шт. |
| --- | --- | --- |
| п. Рыбалово | 1256 | 59 |
| д. Карбышево | 189 | 13 |
| д. Лаврово | 110 | 26 |
| д. Верхнее Сеченово | 135 | 34 |
| Итого | 1690 | 132 |

Тарифы на водоснабжение и водоотведение устанавливаются Департаментом тарифного регулирования Томской области в соответствии с Положением о Департаменте тарифного регулирования и государственного заказа Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 24.02.2010 г. № 9 и решением Правления Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области от 21.12.2012 г. № 47/63. Динамика изменения тарифов на водоснабжение и водоотведение на территории Рыбаловского сельского поселения приведена в таблице 1.7.

# Таблица 1.7 – Тарифы на водоснабжение и водоотведение Рыбаловского СП

| Вид услуги | Тариф, руб./куб. м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.01.14-30.06.14 | 1.07.14-12.12.14 | 1.01.15-30.06.15 | 1.07.15-12.12.15 |
| Водоснабжение | 36,15 | 37,53 | 37,63 | 42,07 |
| Водоотведение | 26,64 | 27,73 | 27,73 | 30,97 |

Динамика изменения тарифов показана на рис. 1.5.

# Рис. 1.5. Динамика изменения тарифов на водоснабжение и водоотведение

Из табл. 1.6 видно, что за 2013–2014 гг рост тарифа на очищенную воду составил 16,4 %, на водоотведение – 16,25 %.

# Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов формируются с учетом выявленных проблем систем водоснабжения и водоотведения, а также в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на повышение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.

К основным проблемам системы водоснабжения и водоотведения Рыбаловского СП в настоящее время можно отнести следующие факторы:

  - низкое качество питьевой воды;

  - отсутствие станции водоочистки (водоподготовки) в большинстве населенных пунктов;

  - отсутствие приборов учета водоресурсов у потребителей;

  - высокий износ водозаборных скважин и водопроводных сетей;

  - высокий износ канализационных сетей и плохое техническое состояние канализационных очистных сооружений.

Основные принципы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения Рыбаловского сельского поселения:

- повышение качества предоставления услуг водоснабжения существующим абонентам;

- удовлетворение потребности в водоснабжении перспективных потребителей.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- модернизация канализационных сетей и строительство очистных сооружений в целях снижения загрязнения почвы сточными водами и снижения вероятности попадания сбросов в водоемы во время паводка;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения перспективных потребителей Рыбаловского СП;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов системы водоснабжения;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;

- внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды.

Целевые показатели организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, приведены в таблице 2.1.

# Таблица 2.1 – Целевые показатели

| № п/п | Водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества воды | Показатели качества очистки сточных вод |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в .ч. сокращение потерь при транспортировке |  |

# Показатели качества воды, поступающей в системы централизованного водоснабжения должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.10749-01. Показатели надежности и энергоэффективности должны быть определены в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

# Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды, баланс сточных вод в системе водоотведения

# 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков

Баланс подачи и реализации воды на территории Рыбаловского сельского поселения приведен в таблице 3.1.

# Таблица 3.1 – Баланс подачи и реализации воды в 2013 г.

| Наименование показателей | Ед. изм. | с. Рыбалово | д. Лаврово | д. Верхнее сеченово | д. Карбышево |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3 | 94,790 | 6,548 | 8,137 | 9,725 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 94,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на собственные нужды | тыс. м3 | 10,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на собственные нужды в % к поднятой воде | % | 10,887 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 84,470 | 6,548 | 8,137 | 9,725 |
| Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3 | 6,935 | 0,538 | 0,668 | 0,798 |
|  | % | 8,210 | 8,210 | 8,210 | 8,210 |
| Отпущено (реализовано) воды, в том числе: | тыс. м3 | 77,535 | 6,010 | 7,469 | 8,927 |
| а) собственное потребление | тыс. м3 | 6,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| б) сторонние потребители всего | тыс. м3 | 71,455 | 6,010 | 7,469 | 8,927 |

Из таблицы 3.2 видно, что наибольшее потребление воды на территории Рыбаловского СП наблюдается в с. Рыбалово. Баланс сточных вод в с. Рыбалово приведен в таблице 3.2.

# Таблица 3.2 – Баланс сточных вод в 2014 г.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Рыбаловское СП |
| --- | --- | --- |
| Получено сточных вод в том числе: | тыс. м3 | 66,68 |
| - собственное потребление (от своего предприятия) | тыс. м3 | 15,10 |
| - стороннее потребление: | тыс. м3 | 47,07 |
| Получено сточных вод от других организаций | тыс. м3 | 0,0 |
| Передано сточных вод другим организациям | тыс. м3 | 0,0 |
| Передано сточных вод другим организациям на очистные сооружения | тыс. м3 | 0,0 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс. м3 | 66,68 |
| Сброшено на рельеф местности без очистки | тыс. м3 | 0,0 |

3.2. Описание существующей системы коммерческого и технического учета и планов по установке приборов учета

На водозаборных и очистных сооружениях Рыбаловского СП приборы коммерческого учета отсутствуют. По нормативам потребления ХВС отпускается более 99,5 % всего населения.

# 3.3. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Расчет резервов/дефицитов производительности насосов по населенным пунктам приведен в таблице 3.3.

# Таблица 3.3 – Баланс производственных мощностей, м3/ч

| Населенный пункт | Объем поднятой воды | Суммарный дебит скважин | Резерв (+) / Дефицит (–) (по дебиту) | Производи-тельность насосов | Резерв (+) / Дефицит (–) (по насосам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Рыбалово | 21,94 | 93,76 | 71,82 | 50 | 28,06 |
| д. Лаврово | 1,52 | 14,4 | 12,88 | 10 | 8,48 |
| д. Карбышево | 1,88 | 4,7 | 2,82 | 10 | 8,12 |
| д. Верхнее Сеченово | 2,25 | 31 | 28,75 | 20 | 7,75 |

Из таблицы 3.3 видно, что в Рыбаловском СП значительный резерв, что позволяет сделать вывод о возможности подключения перспективных потребителей. По производительности насосов первого подъема также имеется значительный резерв.

# 3.4. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды и поступления сточных вод

Прогноз увеличения объемов водопотребления и водоотведения выполнен на основе прогнозных приростов строительных площадей и прироста населения с учетом утвержденных нормативов потребления услуг по горячему, холодному водоснабжению и водоотведению, представленных в таблице 3.5.

# Таблица 3.4 – Нормативы потребления услуг по горячему и холодному водоснабжению для населения, куб. м в месяц на одного человека

| Степень благоустройства жилых помещений | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной водоразборной колонки | 0,91 | –– | –– |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением и без централизованного водоотведения и горячего водоснабжения | 2,42 | –– | –– |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения | 2,70 | –– | 2,70 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения, имеется ванна | 3,77 | –– | 3,77 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением | 3,05 | 1,16 | 4,21 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, умывальниками и душем | 5,10 | 3,11 | 8,21 |

Прогнозная численность населения Рыбаловского СП, определенная на основании Генерального плана приведена в таблице 3.5.

# Таблица 3.5 – Прогнозная численность населения Рыбаловского СП

| Населенный пункт | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Рыбалово | 1762 | 1802 | 1842 | 1882 | 1922 | 1962 | 2162 | 2361 |
| д. Карбышево | 202 | 209 | 216 | 222 | 229 | 236 | 270 | 303 |
| д. Лаврово | 128 | 130 | 131 | 133 | 134 | 136 | 144 | 151 |
| д. Верхнее Сеченово | 160 | 165 | 170 | 176 | 181 | 186 | 212 | 237 |
| д. Чернышевка | 14 | 23 | 32 | 40 | 49 | 58 | 102 | 146 |
| ИТОГО человек | 2266 | 2314 | 2363 | 2411 | 2460 | 2508 | 2749 | 3199 |

Из таблицы видно, что на территории Рыбаловского СП значительное увеличение населения (20–50 %), при этом в д. Чернышевка прогнозируется увеличение численности населения в 8  раз.

Прогноз перспективного водопотребления выполнен для с. Рыбалово, д. Карбышево, д. Лаврово и д. Верхнее Сеченово исходя из прогноза 100 %-го подключения к системе централизованного водоснабжения.

Объемы перспективного водоотведения определены для с. Рыбалово исходя из 5 %-го подключения населения к системе централизованного водоотведения, а также исходя из прогноза подключения общественно-деловых строений к системе централизованного водоотведения.

Перспективные балансы холодного водоснабжения, составленные с учетом выше сказанного, приведены в таблицах 3.7–3.11.

Общественно-деловые строения, строительство которых прогнозируется в расчетный срок, приведены в таблице 3.6. Объем водопотребления и водоотведения указанных строений определялся в соответствии со СНиП 2.04.01-85.

# Таблица 3.6 – Прогноз строительства общественно-деловых строений

| Населенный пункт | Тип объекта | Краткая характеристика | Год постройки | Объем потребления холодной воды, тыс. м3/год | Объем стоков, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Рыбалово | Спортивный зал | 288 кв.м | 2018 | 0,324 | 0,540 |
|  | Детский сад | 120 мест | 2024 | 0,360 | 0,774 |

# Таблица 3.7 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения с. Рыбалово, куб. м/год

| Наименование показателя | Ед. изм. | с. Рыбалово |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| Подъем воды | тыс. м3 | 95,17 | 96,64 | 98,10 | 99,57 | 101,43 | 102,90 | 110,65 | 117,97 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 9,82 | 9,97 | 10,12 | 10,28 | 10,47 | 10,62 | 11,42 | 12,17 |
|  | % | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 85,35 | 86,66 | 87,98 | 89,29 | 90,96 | 92,28 | 99,23 | 105,79 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 7,81 | 7,93 | 8,05 | 8,17 | 8,33 | 8,45 | 9,08 | 9,69 |
|  | % | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 |
| Водопотребление | тыс. м3 | 77,54 | 78,73 | 79,92 | 81,12 | 82,64 | 83,83 | 90,15 | 96,11 |
| Водоотведение | тыс. м3 | 66,68 | 66,77 | 66,86 | 66,95 | 67,58 | 67,67 | 68,89 | 69,35 |

# Таблица 3.8 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения д. Карбышево, куб. м/год

| Наименование показателя | Ед. изм. | д. Карбышево |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| Подъем воды | тыс. м3 | 9,54 | 9,75 | 9,96 | 10,17 | 10,38 | 10,59 | 11,64 | 12,68 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 9,54 | 9,75 | 9,96 | 10,17 | 10,38 | 10,59 | 11,64 | 12,68 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 0,61 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,75 | 0,81 |
|  | % | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 |
| Водопотребление | тыс. м3 | 8,93 | 9,12 | 9,32 | 9,52 | 9,72 | 9,91 | 10,89 | 11,87 |
| Водоотведение | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Таблица 3.9 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения д. Лаврово, куб. м/год

| Наименование показателя | Ед. изм. | д. Лаврово |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| Подъем воды | тыс. м3 | 6,42 | 6,50 | 6,58 | 6,65 | 6,73 | 6,81 | 7,18 | 7,55 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 6,42 | 6,50 | 6,58 | 6,65 | 6,73 | 6,81 | 7,18 | 7,55 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,48 |
|  | % | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 |
| Водопотребление | тыс. м3 | 6,01 | 6,08 | 6,16 | 6,23 | 6,30 | 6,37 | 6,72 | 7,06 |
| Водоотведение | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Таблица 3.10 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения д. Верхнее Сеченово, куб. м/год

| Наименование показателя | Ед. изм. | д. Верхнее Сеченово |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| Подъем воды | тыс. м3 | 7,98 | 8,14 | 8,30 | 8,47 | 8,63 | 8,79 | 9,58 | 10,37 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 7,98 | 8,14 | 8,30 | 8,47 | 8,63 | 8,79 | 9,58 | 10,37 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,62 | 0,67 |
|  | % | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 |
| Водопотребление | тыс. м3 | 7,47 | 7,62 | 7,77 | 7,92 | 8,07 | 8,22 | 8,97 | 9,71 |
| Водоотведение | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Таблица 3.11 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения Рыбаловского СП, куб. м/год

| Наименование показателя | Ед. изм. | Рыбаловское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| Подъем воды | тыс. м3 | 119,21 | 121,03 | 122,94 | 124,86 | 127,17 | 129,09 | 139,17 | 148,69 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 9,82 | 9,97 | 10,12 | 10,28 | 10,47 | 10,62 | 11,42 | 12,18 |
|  | % | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 109,29 | 111,06 | 112,82 | 114,58 | 116,70 | 118,47 | 127,74 | 136,51 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 9,35 | 9,50 | 9,65 | 9,80 | 9,98 | 10,13 | 10,92 | 11,66 |
|  | % | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 |
| Водопотребление | тыс. м3 | 99,94 | 101,56 | 103,17 | 104,79 | 106,72 | 108,34 | 116,83 | 124,85 |
| Водоотведение | тыс. м3 | 66,68 | 66,77 | 66,86 | 66,95 | 67,58 | 67,67 | 68,89 | 69,35 |

# Динамика изменения обеспеченности населения централизованным водоснабжением показана на рис. 3.1.

# Рис. 3.1. Обеспеченность населения

# Таким образом, централизованным водоснабжением к концу расчетного срока в Рыбаловском СП, в среднем, будет обеспечено 84 % населения.

# 3.5. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружение выполнялась исходя из прогнозных объем необходимого месячного подъема воды. Требуемая мощность водозаборных сооружений приведена в таблице 3.12.

# Таблица 3.12 – Требуемая мощность водозаборных сооружений Рыбаловского СП, т/ч

| Населенный пункт | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Рыбалово | 17,95 | 18,22 | 18,50 | 18,78 | 19,13 | 19,40 | 20,87 | 22,25 |
| д. Карбышево | 2,07 | 2,11 | 2,16 | 2,20 | 2,25 | 2,29 | 2,52 | 2,75 |
| д. Лаврово | 1,39 | 1,41 | 1,42 | 1,44 | 1,46 | 1,48 | 1,55 | 1,63 |
| д. Верхнее Сеченово | 1,73 | 1,76 | 1,80 | 1,83 | 1,87 | 1,90 | 2,08 | 2,25 |

РРтасчет требуемой мощности очистных сооружений определялся исходя из прогнозного отпуска воды в сеть.

# Таблица 3.13 – Требуемая мощность очистных сооружений Рыбаловского СП, м3/сут.

| Населенный пункт | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Рыбалово | 215,38 | 218,69 | 222,01 | 225,33 | 229,54 | 232,86 | 250,41 | 266,97 |
| д. Карбышево | 24,80 | 25,35 | 25,89 | 26,44 | 26,99 | 27,54 | 30,25 | 32,97 |
| д. Лаврово | 16,70 | 16,90 | 17,10 | 17,30 | 17,50 | 17,70 | 18,66 | 19,62 |
| д. Верхнее Сеченово | 20,75 | 21,17 | 21,59 | 22,00 | 22,42 | 22,84 | 24,91 | 26,97 |

Из таблиц 3.12 – 3.13 видно, что наибольшая производительность водозаборных и очистных сооружений требуется в с. Рыбалово, что связано в большим числом абонентов, подключенных к системе централизованного водоснабжения.

Расчет расхода воды на пожаротушение  от системы водопровода определены в таблице 3.14 в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*. В расчётное количество одновременных пожаров включены и пожары на промышленных предприятиях, при этом для предприятий, имеющих технические водозаборы, дополнительное пожаротушение – от сети промводоснабжения.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений.

# Таблица 3.14– Расчетный расход воды на пожаротушение

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Остальные населенные пункты расчётный срок | с. Рыбалово расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс. человек | < 1 | >1 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: - одного пожара (норматив) - всего (t-3часа) | л/с куб.м | 5 54 | 10 108 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб.м | 108 | 216 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение | куб.м | 162 | 324 |

# 3.6. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Статусом гарантирующей организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение на территории Рыбаловского сельского поселения, наделена организации – ООО «ЖКХ Рыбаловское», эксплуатирующая на правах аренды оборудование водозаборных и очистных сооружений и водопроводные сети.

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Для повышения качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения и обеспечения потребителей водой нормативного качества во всех населенных пунктах Рыбаловского СП планируется разработка программы контроля качества воды, а также разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения направлены на обеспечение бесперебойного снабжения поселения питьевой водой, отвечающей требованиям качества, повышение энергетической эффективности функционирования систем водоснабжения и водоотведения. Указанные мероприятия, а также развитие систем диспетчеризации, телемеханики и систем управления позволит гарантировать устойчивую и надежную работу сооружений забора воды и водоподготовки и обеспечить потребителей качественной водой в необходимом количестве. Мероприятия по реконструкции и строительству водопроводных сетей приведены в таблице 4.1.

# Таблица 4.1 – Мероприятия по ремонту и строительству водопроводных сетей

| Мероприятие | Длина, м | Диаметр, мм | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Рыбалово |  |  |  |
| Строительство водопроводных сетей | 800 | 100 | 2016–2029 |
| Ремонт водопроводных сетей | 2000 | 63 | 2015–2018 |

# Таблица 4.2 – Мероприятия по ремонту и строительству канализационных сетей

| Мероприятие | Длина, м | Диаметр, мм | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Рыбалово |  |  |  |
| Ремонт канализационных сетей | 300 | 150 | 2017 |
| Строительство канализационных сетей | 300 | 150 | 2018, 2024 |

Из таблицы 4.1 следует, что в Рыбаловском сельском поселении в ремонте нуждаются 2 км водопроводных сетей.

Для обеспечения потребителей Рыбаловского СП питьевой водой нормативного качества в д. Лаврово, д. Верхнее Сеченово, д. Карбышево планируется установка индивидуальных фильтров для очистки воды.

Для обеспечения перспективных потребителей с. Рыбалово водоснабжением планируется бурение и обустройство новой скважины в залинейной части села.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно питьевого водопровода для хозяйственно-питьевых водозаборов необходимо восстановление зоны санитарной охраны.

Организация качественной очистки стоков позволит не допускать загрязнения почвы сточными водами и попадание сбросов в водоемы во время паводка. Строительство очистных сооружений позволит исключить загрязнение подземных водоносных горизонтов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытовыми стоками. Мероприятия по реконструкции КОС приведены в таблице 4.3.

# Таблица 4.3 – Реконструкция канализационных очистных сооружений

| Населенный пункт | Количество станций | Мощность, м3/сут | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Рыбалово | 1 | 400 | 2016 |

На объектах системы водоснабжения и водоотведения Рыбаловского СП системы диспетчеризации и телемеханики не применяются, частотные преобразователи для регулирования производительности насосов не используются. Внедрение современной автоматизированной системы диспетчерского управления водоснабжением и водоотведением Рыбаловского СП позволило бы повысить энергетическую эффективность работы систем, наладить контроль и управление все системой водоснабжения и водоотведения, повысить надежность ее работы. Основными задачами автоматизированных систем диспетчерского управления водоснабжением и водоотведением являются:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения;

- сигнализация нарушений и отклонений от заданного технологического режима и нормальных условий эксплуатации сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах.

# Раздел 5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

В связи с тем, что существует большое число методов и подходов к определению стоимости строительства, а также в связи с нестабильностью цен на оборудование и проведение проектно-изыскательных работ, определение полных капитальных вложений, необходимых для реализации настоящей схемы водоснабжения и водоотведения не возможно. Окончательная стоимость мероприятий определяется в зависимости от параметров исходной воды, стоков, действительной нагрузки на водопроводные сети и т.д. Поэтому оценка объемов капитальных вложений для реализации схемы выполнена приближенно. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 февраля 2015 г. №3004-ЛС/08 «О рекомендуемых к применению в I квартале 2015 года индексах изменения сметной стоимости». Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов. Результаты определения стоимости приведены в таблице 5.1.

# Таблица 5.1 – Оценка объемов капитальных вложений в реализацию схемы водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Средства предпр. | Источник не определен |
| 1. | с. Рыбалово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Бурение и обустройство новой скважины | шт. | 1 | 2000 | 2015 |  |  | 2000 |  |  |
| 1.2. | Строительство водопроводных сетей Ø 100 | км | 0,8 | 1900 | 2016–2029 |  |  |  |  | 1900 |
| 1.3. | Ремонт водопроводных сетей Ø 63 | км | 2 | 2600 | 2015–2018 |  |  |  |  | 2600 |
| 1.4. | Строительство канализационных сетей Ø 150 | км | 0,3 | 900 | 2018, 2024 |  |  |  |  | 900 |
| 1.5. | Ремонт канализационных сетей Ø 150 | км | 0,3 | 600 | 2017 |  |  | 600 |  |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт канализационной насосной станции | шт. | 1 | 1500 | 2016 |  |  | 1500 |  |  |
| 1.7. | Разработка ПСД и строительство реконструкция канализационных очистных сооружений Q=400 м3/сут. | шт. | 1 | 60000 | 2016 |  |  |  |  | 60000 |
| 1.8. | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Разработка плана по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 69500 |  | 0 | 0 | 4100 | 0 | 65400 |
| 2. | д. Верхнее Сеченово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка индивидуальных фильтров для очистки воды | шт. | 80 | 580 | 2018 |  |  |  |  | 580 |
| 2.2. | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 580 | 2020 |  |  |  |  | 580 |
| 3. | д. Карбышево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство локальной станции водоочистки Q=10 м3/сут. | шт. | 85 | 595 | 2018 |  |  |  |  | 595 |
| 3.2. | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 595 | 2020 |  |  |  |  | 595 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 70675 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 66575 |

# Раздел 6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» и Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.

Целевые показатели работы системы водоснабжения Рыбаловского СП приведены в таблице 6.1.

# Таблица 6.1 – Целевые показатели работы системы водоснабжения Рыбаловского СП

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2024 | 2029 |
| 1. | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | % | 77,0 | 80,4 | 82,3 | 83,8 |
| 2.4. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Аварийность централизованных систем водоснабжения | Ед./1 км | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 0,4 |
| 3.2. | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 20 | 10 | 5 | 5 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Потери воды при транспортировке | % | 8,2 | 8,0 | 7,5 | 7,5 |
| 4.2. | Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов) | % | 40 | 70 | 85 | 98 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии | кВт/час/м3 | 2,22 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Целевые показатели работы системы водоотведение Рыбаловского СП приведены в таблицах 6.2.

# Таблица 6.2 – Целевые показатели работы системы водоотведения  Рыбаловского СП

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2024 | 2029 |
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Доля населения, проживающего в жилых домах, подключенных к централизованному водоотведению | % | 30 | 32 | 32 | 32 |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельное количество засоров на сетях водоотведения | Ед./100 км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 20 | 10 | 5 | 5 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный расход электрической энергии | кВт/час/м3 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,70 |
| 4.2. | Обеспеченность системы водоотведения технологическими приборами учета, оснащенными системой дистанционной передачи данных | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Раздел 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Одним из источников загрязнения поверхностных водоемов является сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтрованных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, что оказывает влияние на сообщества, способствующие процессам самоочищения. Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водный бассейн Рыбаловского СП на предлагаемых к строительству водозаборных сооружениях образующиеся промывные воды следует сбрасывать в резервуары промывных вод, а после – в канализацию. Кроме того, для минимизации загрязнения поверхностных и подземных вод необходимо:

- строгое соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских скважин, сетей водопроводов;

- организация зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- благоустройство территорий насосных станций.

Перспективное развитие Рыбаловского СП предполагает строительство разветвленной разветвленной водопроводной сети, что также окажет влияние на условия землепользования и геологическую среду. Прокладка трассы сетей водопровода принята в створе или по следу существующей сети. Для снижения негативного воздействия в период строительства водопроводных сетей и сооружений для охраны и рационального использования земельных ресурсов необходимо выполнение мероприятий:

- складирование грунта от срезки растительного слоя в специально отведенном месте и оперативное использование его для обратной засыпки;

- своевременный разбор и вывоз строительной площадки, восстановление растительного слоя грунта.

В целях минимизации вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при утилизации промывных вод следует соблюдать Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03. В перспективе, рекомендуется использование гипохлорита натрия, его транспортировка и хранение осуществляется при температуре от -10 С до +20 С. Хранить гипохлорит натрия следует в чистой емкости, имеющей естественную вентиляцию, в прохладном помещении без доступа солнечного света, а также при отсутствии кислот и химикатов с кислой реакцией, во избежание их возможных реакций. Необходимо исключить возможность протечек гипохлорита натрия.

Отсутствие канализационных очистных сооружений в настоящее время оказывает негативное влияние на водный бассейн поселения, т.к. обусловленное загрязнением почвы сточными водами и вероятностью попадания сбросов в водоемы во время паводка. Строительство очистных сооружений и канализационных сетей позволит предотвратить загрязнение хозяйственно-бытовыми стоками подземных водоносных горизонтов, используемых для питьевого водоснабжения.

# Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Рыбаловксого сельского поселения бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения не выявлено.